MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ
(Processo Administrativo nº23125.016933/2020-12)

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

1. Necessidade da contratação*

1.1 Objeto:
Aquisição de 500 (quinhentos) sistemas independentes de geração de energia fotovoltaica, com serviço de instalação incluso, que serão instalados em comunidades ribeirinhas da região Sul do Estado do Amapá, na forma de Projeto de Extensão Universitária.

1.2 Motivo:
A energia é primordial para o desenvolvimento humano e social. O consumo de energia per capita é um importante indicador desse desenvolvimento. No sentido oposto ao desenvolvimento, comunidades ribeirinhas da região amazônica, em especial aquelas localizadas em áreas de difícil acesso, ainda estão sujeitas a inexistência de energia elétrica, vivendo na completa “escuridão” ou, em casos isolados, dependentes de geradores que acarretam riscos, pois dependem de combustível.

A Universidade Federal do Amapá (UNIFAP), ciente da responsabilidade social que tem com o estado do Amapá, sob o ponto de vista regional, e com o Brasil, em uma perspectiva mais ampla, procura sempre implementar projetos e ações que consolidem de maneira qualitativa e indissociável o ensino, a pesquisa e a extensão.

Nessa perspectiva, a elaboração de um Projeto de Extensão de energia solar fotovoltaica para atender famílias de comunidades ribeirinhas do Sul do Estado do Amapá se faz necessária, uma vez que se constitui em uma fonte de energia simples e sustentável, que permite autonomia e poupança a longo prazo, características que a tornam um recurso valioso e peculiar, que pode ser aproveitado, potencializando o desenvolvimento humano, social e econômico.

O Projeto de Extensão intitulado “Implantação de Sistemas de Energia Solar Fotovoltaica em Comunidades Ribeirinhas do Sul do Amapá, Brasil” terá sua segunda ETAPA. Na primeira, 70 (setenta) famílias foram beneficiadas pelo Projeto.

1.3 Finalidade:
Diante do exposto, verifica-se a necessidade da aquisição dos sistemas fotovoltaicos para execução do Projeto de Extensão citado no item 1.2 deste estudo.

2. Referência a outros instrumentos de planejamento do órgão ou entidade, se houver:
2.1 Vinculação ao Plano de Desenvolvimento Institucional:
Embora não tenha vinculação direta com metas específicas do Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI), a aquisição dos sistemas fotovoltaicos é de grande importância para o desenvolvimento do Projeto de Extensão proposto, que tem potencial para tornar-se um Programa de Extensão Universitária. Ademais, o PDI da UNIFAP é bem claro quanto a autonomia didático-científica, disciplinar e administrava da gestão financeira e patrimonial da instituição, que tem entre seus objetivos a missão de “promover o desenvolvimento nacional, regional e LOCAL”. A Extensão Universitária é o mecanismo eficiente para a promoção de tal desenvolvimento.

3. Requisitos da Contratação:
3.1 Requisitos necessários que o objeto a ser adquirido deverá apresentar:
Os sistemas de geração de energia fotovoltaicos deverão estar de acordo com o Sistema Individual de Geração de Energia Elétrica com Fonte Intermitente (SIGFI) (Resolução Normativa nº. 493/2012 – ANEEL), sistema utilizado para o atendimento de uma única unidade consumidora. Além disso, deverá ser solicitado o atestado de capacidade técnica-operacional aos fornecedores, para que se possa avaliar o relacionamento destes com outros órgãos ou instituições/empresas.

Os requisitos técnicos mínimos para aquisição dos principais equipamentos devem respeitar o descrito nos quadros abaixo:

Quadro 1. Requisitos gerais para módulos fotovoltaicos de silício cristalino e de filme fino para SIGFI.
Item	Descrição	Requisito
1. Características dos módulos fotovoltaicos
1.1	Tipo de célula	Silício Mono (m-Si) ou Multicristalino (p-Si)	Filme fino de CIS, CIGS, CdTe, a-Si ou µ-Si
1.2	Eficiência mínima do módulo em condições STC	Classe A INMETRO	Classe A e B INMETRO
1.3	Grau de proteção dos conectores/caixa de junção	IP65
1.4	Tolerância de potência (limite inferior)	Inferior a -3%	Inferior a -5%
2	Garantia de produto e garantia de potência
2.1	Garantia de potência nominal (Pn) após os primeiros 10 anos	≥ 90% de Pn
2.2	Garantia de potência nominal (Pn) após os primeiros 20 anos	≥ 80% de Pn
3.	Certificados e padrões
3.1	Módulos fotovoltaicos (FV) – Qualificação de projetos e homologação	IEC 61215	IEC 61646
3.2	Segurança de módulos fotovoltaicos (FV) – classe II – qualificação	IEC 61730
3.3	Registro Nacional de Conservação de Energia (ENCE) do Programa Brasileiro de Etiquetagem (PBE) emitido pelo Instituto Nacional de Metrologia, Normatização e Qualidade Industrial (INMETRO)	Classe A

Quadro 2. Requisitos gerais para o inversor de bateria SIGFI.
Item	Descrição	Requisito
1.	Tipo de inversor	Inversor de bateria
2.	Características e proteções ambientais do inversor
2.1	Temperatura máxima de operação sem perda de potência	Mínimo de 45ºC
2.2	Máxima umidade relativa do ar	Mínimo de 95%
2.3	Tipo de proteção IP (EM 60529)	Se obrigado, mínimo IP20. Se desobrigado, mínimo IP54
3.	Características elétricas do inversor
3.1	Tensão nominal CC	24V
3.2	Eficiência da conversão máxima	Mínimo de 89%
3.3	Detector automático de carga	Para ativar/desativar modo Standby
3.4	Tensão mínima para desconexão de carga por baixa voltagem ou desconexão da carga pode ser realizada por algoritmo que controla a SOC da bateria	A determinar de acordo com indicação dos fabricantes da bateria.
3.5	Religamento automático depois de desligamento por baixa tensão	Tensão a determinar de acordo com recomendação dos fabricantes da bateria.
3.6	Proteções eletrônicas	- Desligamento por alta temperatura no caso de superaquecimento; / - Sobrecorrente; / - Sobretensão; / - Curto-circuito com reconexão automática de carga até dois ou três tentativas. Após a última tentativa, se a carga não for reconectada, o inversor deve permitir a reconexão manual da carga (normalizada) por botão de fácil acesso.
4.	Características mecânicas
4.1	Arrefecimento do equipamento	Por convecção natural.
4.2	No caso de instalação em regiões de umidade relativa elevada (>90%)	As placas de circuito impresso devem ser revestidas para proteção contra umidade.

Quadro 3. Requisitos gerais para controladores de carga para SIGFI.
Item	Descrição	Requisito
1.	Tipo de controlador
1.1	Modulação	PWM com os estágios de carregamento: carga plena, carga com tensão constante regulada, carga de flutuação e equalização (Os sets points de tensão deverão estar de acordo com a recomendação do fabricante das baterias). Ou com seguidor de ponto de máxima potência - MPPT (se houver necessidade).
2.	Características e proteções ambientais
2.1	Temperatura máxima de operação sem perda de potência	Mínimo de 45ºC.
2.2	Máxima umidade relativa do ar	Mínimo de 95%
2.3	Tipo de proteção IP (EM 60529)	Se abrigado, mínimo IP20. Se não abrigado, mínimo IP54.
3.	Características elétricas
3.1	Eficiência de Conversão Máxima MPPT (se for MPPT)	Mínimo de 95%
3.2	SOC de corte de carga ou tensão mínima para desconexão de carga por baixa voltagem.	40% ou tensão de acordo com o indicado pelo fabricante de baterias.
3.3	Suportabilidade do total de corrente de curto circuito e de tensão de circuito aberto do arranjo fotovoltaico	125%
3.4	Proteções contra	Sobreaquecimento; Curto-circuito com reconexão da carga automática.
3.5	O controlador deve indicar	· Modo de carga; / · Estado de carga da bateria; / · Estado de falha do controlador.

Quadro 4. Requisitos específicos para o banco de baterias para SIGFI.
Item	Descrição	Requisito
1.	Tipo de bateria
1.1	Forma construtiva dos elementos	Placas positivas planas ou tubulares.
1.2	Material	Chumbo/Dióxido de chumbo com baixo teor de antimônio (<3%).
1.3	Eletrólito	Ácido sulfúrico líquido ou imobilizado na forma Gel.
1.4	Tensão nominal por célula/elemento	2V / elemento ou monoblocos de 6V ou 12V
1.5	Tensão nominal do sistema	24V
1.6	Material do Vaso	Em caso de elementos com eletrólito líquido: transparente ou translucido para inspeção do nível de eletrólito e sedimentação.
1.7	Vaso: No caso de baterias ventiladas, os elementos devem ter uma reserva de eletrólito (volume de eletrólito acima do nível permitido), que ultrapassa o volume mínimo indicado no vaso em pelo menos a porcentagem indicada	20%
2.	Resistência e durabilidade
2.1	Integridade do elemento e resistência contra impactos no transporte	Certificado de teste, tipo de acordo com IEC 60896.
3.	Características ambientais e operacionais do banco de baterias
3.1	Temperatura máxima de operação admissível	50ºC
3.2	Regime de operação	Em sistema fotovoltaico com ciclagem diária, variando conforme a disponibilidade de irradiação solar.
3.3	Profundidade de descarga do projeto	60%
4.	Configuração do banco de baterias
4.1	Número de baterias conectadas em paralelo	Conforme orientações do fabricante
5.	Padrões mínimos exigidos
5.1	Requerimentos de segurança para instalação de baterias	IEC 62485-2 ed. 1.0 & EM 50272-2
6.	Garantia do produto e garantia de durabilidade
6.1	Número de ciclos de vida a profundidade de descarga de 80% (conforme catálogo do fabricante)	≥ 1.000 ciclos
6.2	Garantia de durabilidade em ciclos solares conforme ensaio de durabilidade da RAC-FV do INMETRO	≥ 1.200 ciclos

O Serviço de instalação deve compreender:
- Montagem do sistema de fixação dos painéis solares;
- Montagem dos painéis solares nos trilhos de fixação;
- Montagem dos inversores;
- Montagem dos painéis, com as proteções de CC/CA;
- Montagem dos bancos de baterias;
- Confecção de conectores MC4, lado CC;
- Confecção dos terminais e conectores, lado CA;
- Passagem dos cabos solares e ligação dos conectores MC4;
- Montagem do ramal CA e conexões ao QDG – Quadro Geral de Distribuição.

3.2 Critérios de sustentabilidade
A empresa deve fornecer Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos ou Declaração de Sustentabilidade Ambiental, comprovando a correta destinação dos possíveis resíduos gerados na instalação dos sistemas independentes de geração de energia fotovoltaica. Dentre as normas da legislação obrigatória a ser seguida destacam-se: o Decreto nº. 7.404/2010 e o Decreto nº. 7.746/2012.

4. Estimativa das quantidades, acompanhadas das memórias de cálculo e dos documentos que lhe dão suporte*
4.1 PROJETO EXECUTIVO
O Projeto de Extensão trabalha com estimativa média de 500 (quinhentas) unidades consumidoras isoladas a serem atendidas. Os quantitativos foram calculados com base nessa programação, primando pelo funcionamento adequado e dentro das normas dos sistemas de geração de energia fotovoltaica. No Quadro 5, descreve-se a quantificação dos itens a serem adquiridos:

Quadro 5. Quantificação dos itens principais que serão adquiridos para composição dos sistemas fotovoltaicos.
Item	Discriminação	Quantidade do sistema individual	Quantidade total
1	Painel Solar Fotovoltaico	03	1.500
2	Inversor Solar	01	500
3	Controlador de carga	01	500
4	Bateria estacionária	04	2.000
5	Terminal da bateria	12	6.000
6	Estrutura para painel solar	01	500
7	Estante de baterias	01	500
8	String box	01	500
9	Cabo solar	15 m	7.500 m
10	Cabo solar (cor vermelha)	15 m	7.500 m
11	Cabo de 1,5 mm2	4 m	2.000 m
12	Cabo de 2,5 mm2	6 m	3.000 m
13	Cabo de 25 mm2	1,2 m	600 m
14	Conector MC4 (Par)	3 pares	1.500 pares
15	Haste de Aterramento	1	500
16	Conector para Haste de Aterramento	1	500
17	Serviços de Instalação	1	500

5. Levantamento de mercado e justificativa da escolha do tipo de solução a contratar.
5.1 Levantamento de mercado
A equipe de planejamento realizou um levantamento para conhecer os preços e soluções praticadas no mercado para o mesmo serviço deste objeto de contrato. Em vista das exigências técnicas, o modelo de aquisição segue um padrão, que prontamente foi atendido pelas empresas durante o levantamento, conforme Mapa Comparativo de Preços em anexo.

6. Definição do método para estimativa de preços ou dos meios de previsão de preços referenciais*
6.1 Estimativa de preço/preço referencial
As estimativas de preço foram embasadas nos parâmetros de pesquisa de preços definidos pela instrução normativa nº. 5/2014 e alterações posteriores (instrução normativa nº. 3/2017), com os devidos cálculos de médias aritméticas e documentação comprobatória dos valores referenciais encontrados (em anexo). Os Quadro 6 e 7 descrevem a estimativa de preços, tanto para os itens principais que devem compor os sistemas de geração de energia fotovoltaica quanto desses sistemas completos, de acordo com as especificidades de cada fornecedor consultado.

Quadro 6. Estimativa de preço médio de mercado de 01 (um) sistema individual de geração de energia fotovoltaica, com instalação inclusa.
Item	Discriminação	Quantidade	Unidades	Valor unitário médio	Valor total médio
1	Painel Solar Fotovoltaico	3	Unidade	R$ 1.196,67	R$ 3.590,01
2	Inversor Solar	1	Unidade	R$ 3.365,83	R$ 3.365,83
3	Controlador de carga	1	Unidade	R$ 1.290,00	R$ 1.290,00
4	Bateria estacionária	4	Unidade	R$ 1.844,16	R$ 7.376,64
5	Terminal da bateria	12	Unidade	R$ 14,19	R$ 170,28
6	Estrutura para painel solar	1	Unidade	R$ 1.281,33	R$ 1.281,33
7	Estante de baterias	1	Unidade	R$ 1.301,25	R$ 1.301,25
8	String box	1	Unidade	R$ 804,17	R$ 804,17
9	Cabo solar	15	Metros	R$ 14,60	R$ 219,00
10	Cabo solar (cor vermelha)	15	Metros	R$ 14,60	R$ 219,00
11	Cabo de 1,5 mm2	40	Metros	R$ 2,84	R$ 113,60
12	Cabo de 2,5 mm2	60	Metros	R$ 3,45	R$ 207,00
13	Cabo de 25 mm2	1,20	Metros	R$ 18,38	R$ 22,06
14	Conector MC4 (Par)	3 pares	Par	R$ 53,43	R$ 160,29
15	Haste de Aterramento	1	Unidade	R$ 44,00	R$ 44,00
16	Conector para Haste de Aterramento	1	Unidade	R$ 10,40	R$ 10,40
17	Serviços de Instalação	1	Unidade	R$ 1.845,83	R$ 1.845,83
Total					R$ 22.020,686

Quadro 7. Estimativa de preço médio de mercado dos principais itens que serão adquiridos para composição dos 500 (quinhentos) sistemas de geração de energia fotovoltaicas, com instalação inclusa.
Item	Discriminação	Quantidade	Unidades	Valor unitário médio	Valor total médio
1	Painel Solar Fotovoltaico	1.500	Unidade	R$ 1.196,67	R$ 1.795.005,00
2	Inversor Solar	500	Unidade	R$ 3.365,83	R$ 1.682.915,00
3	Controlador de carga	500	Unidade	R$ 1.290,00	R$ 645.000,00
4	Bateria estacionária	2.000	Unidade	R$ 1.844,16	R$ 3.688.320,00
5	Terminal da bateria	6.000	Unidade	R$ 14,19	R$ 85.140,00
6	Estrutura para painel solar	500	Unidade	R$ 1.281,33	R$ 640.665,00
7	Estante de baterias	500	Unidade	R$ 1.301,25	R$ 650.625,00
8	String box	500	Unidade	R$ 804,17	R$ 402.085,00
9	Cabo solar	7.500	Metros	R$ 14,60	R$ 109.500,00
10	Cabo solar (cor vermelha)	7.500	Metros	R$ 14,60	R$ 109.500,00
11	Cabo de 1,5 mm2	20.000	Metros	R$ 2,84	R$ 56.800,00
12	Cabo de 2,5 mm2	30.000	Metros	R$ 3,45	R$ 103.500,00
13	Cabo de 25 mm2	600	Metros	R$ 18,38	R$ 11.028,00
14	Conector MC4 (Par)	1.500 pares	Par	R$ 53,43	R$ 80.145,00
15	Haste de Aterramento	500	Unidade	R$ 44,00	R$ 22.000,00
16	Conector para Haste de Aterramento	500	Unidade	R$ 10,40	R$ 5.200,00
17	Serviços de Instalação	500	Unidade	R$ 1.845,83	R$ 922.915,00
Total					R$ 11.010.343,00

7. Descrição da solução como um todo
Para que a aquisição de materiais e serviços produzam os resultados pretendidos pela Administração, deverá ser observado o que foi detalhado no item 3.1 e 3.2 deste estudo.
8. Justificativas para o parcelamento ou não da solução, quando necessária para a individualização do objeto*
8.1 Descabimento da divisão
Após realização dos estudos necessários, verificou-se o descabimento da divisão da solução, conforme demonstrado:
Justificativa da inviabilidade técnica da divisão da solução se dá devido a necessidade de compatibilidade entre os itens que irão compor o sistema independe de geração de energia fotovoltaica. O fornecimento de materiais incompatíveis poderia acarretar no mau funcionamento do sistema ou, até mesmo, na sua inviabilidade. Além disso, a inviabilidade econômica da divisão da solução se dá por ser mais vantajoso para a empresa oferecer equipamento e serviços de instalação conjuntamente. A divisão da solução poderá encarecer ainda mais o processo.
9. Demonstrativo dos resultados pretendidos em termos de economicidade e de melhor aproveitamento dos recursos humanos, materiais ou financeiros disponíveis:
Não cabe.
10. Providências para adequação do ambiente do órgão:
Os sistemas individuais de geração de energia fotovoltaicos não serão implantados nas dependências da UNIFAP, não havendo necessidade de qualquer adequação.
11. Contratações correlatas e/ou interdependentes
Não cabe.
12. Declaração da viabilidade ou não da contratação*
Considerando os elementos obtidos nos estudos preliminares realizados, avalia-se como viável a presente contratação.

Nota: *itens obrigatórios conforme § 1° do art. 7° desta norma.