FUNDAÇÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ
ANEXO III
PLANILHA DE CUSTO E FORMAÇÃO DE PREÇO
1. Responsável pela cotação: Huann Carllo Gentil Vasconcelos
2. Empresas consultadas:
- CRISTAL ENERGIA SOLAR EIRELI – CNPJ: 08.645.363/0001-96
- RLC ENERGIA SOLAR – CNPJ: 29.773.891/0001-09
- PLATON ENERGIA SOLAR – CNPJ: 27.670.854/0001-31
Método matemático aplicado para definição do valor estimado: Valor médio.
ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO	Quantidade	Unidades	Valor Médio Unitário	Valor Médio Total
1	Painel Solar Fotovoltaico de 340Wp / Características: / - Constituídos por células fotovoltaicas do mesmo tipo e modelo; / - Módulo composto por 72 células; / - Fabricados com tecnologia de Si-Cristalino; / - Potência nominal de 340Wp, incluídas todas as tolerâncias; / - Possuir certificações: IEC 61730, IEC 61215 ou UL 1703, conforme o caso; / - Possuir certificação PBE/INMETRO, Classe A; / - Temperatura de operação entre -40ºC a +90ºC; / - Possuir terminais de conexão do tipo MC4; / - Possuir laterais com estrutura de alumínio anodizado; / - Devem ter, no mínimo, três diodos de by-pass. / - Os conectores devem ter proteção mínima IP67; / - As caixas de junção devem ter proteção mínima IP65; / - Os módulos devem ter garantia contra defeitos de fabricação por 5 anos; / - Garantia de 90% da potência nominal após 10 anos; / - Garantia de 80% da potência nominal após 20 anos;	1500	Unidades	R$ 1.196,67	R$ 1.795.005,00
2	Inversor Solar / Características: / - Tipo: Inversor de bateria; / - Potência de 2000W, onda senoidal pura, 24Vcc, 127Vca e 60Hz; / - Eficiência de conversão máxima: mínimo de 90%; / - Temperatura máxima de operação sem perda de potência de 45oC; / - Máximo umidade relativa do ar: mínimo de 95%; / - Tipo de proteção IP (EM 60529): se abrigado, mínimo IP20. Se desabrigado, mínimo IP54. / - Detector automático de carga, ativando ou desativando o modo standby; / - Proteção de tensão mínima para desconexão de carga por baixa voltagem do banco de baterias; / - Religamento automático depois de desligamento por baixa tensão; / - Proteções eletrônicas para: a) desligamento por alta temperatura no caso de superaquecimento; b) sobrecorrente; c) sobretensão; d) curto-circuito com reconexão automática de carga até 2 ou 3 tentativas; e) conexão invertida nos terminais de CC; / - Arrefecimento do equipamento por convecção natural; / - As placas de circuito impresso devem ser revestidas para proteção contra umidade; / - Garantia de fábrica mínima de 2 anos.	500	Unidades	R$ 3.365,83	R$ 1.682.915,00
3	Controlador de Carga / Características: / - Controladores de PWM com os estágios de carregamento: carga plena, carga com tensão constante regulada, carga de flutuação e equalização. Com seguidor de ponto de máxima potência (MPPT); / - Corrente nominal de 40; / - Compatível com o inversor de bateria; / - Eficiência de conversão máxima MPPT: mínimo de 95%; / - Suportabilidade de corrente máxima de 125% da corrente total de curto-circuito do arranjo FV; / - Temperatura máxima de operação sem perda de potência de 45ºC; / - Tipo de proteção IP (EM 60529): se abrigado, mínimo IP20. Se desabrigado, mínimo IP54; / - SOC (estado de carga da bateria) para corte de carga ou tensão mínima para desconexão de carga por baixa voltagem: 40% ou tensão de acordo com o indicado pelo fabricante de baterias; / - Garantia de fábrica mínima de 2 anos.	500	Unidades	R$ 1.290,00	R$ 645.000,00
4	Bateria Estacionária / Características: / - Capacidade mínima de 220Ah; / - Tensão nominal de 12V; / - Chumbo-ácida regulada por válvula; / - Temperatura máxima de operação admissível de 50ºC; / - Utilizada em constante ciclo de carga e descarga atestado no manual do fabricante; / - O fabricante deve atestar sua utilização em fontes de energia solar; / - Certificado pelo INMETRO; / - Garantia de fábrica de 2 anos.	2000	Unidades	R$ 1.844,16	R$ 3.688.320,00
5	Terminal de Bateria / Características: / - Devem ser compatíveis com os terminais da bateria; / - Cada terminal deve suportar a conexão de 1 (um) cabo de 25mm2; / - Devem conter os acessórios de fixação (porcas e parafusos) compatíveis com a bateria; / - Composto de material inoxidável.	5000	Unidades	R$ 14,19	R$ 85.140,00
6	Estrutura para painel solar / Características: / - As estruturas de suporte das placas fotovoltaicas devem ser de alumínio ou aço galvanizado, com reforço de estabilidade, durabilidade e preparadas em caso de esforços mecânicos, climatéricos e corrosão, bem como as expansões/contrações térmicas, com garantia de 10 anos; / - As chapas de aço devem ser galvanizadas a quente e atender os requisitos da norma ABNT/NBR 6323 ou similar; / - Todas as peças não devem apresentar rebarbas ou arestas vivas e os procedimentos de instalação devem preservar a proteção contra corrosão. Isto também é aplicável aos parafusos, porcas e elementos de fixação em geral; / - As estruturas/módulos fotovoltaicos devem ser dispostos de tal maneira que permita o acesso à manutenção do telhado e demais equipamentos existentes na unidade; / - A estrutura deve ser dimensionada de forma a garantir a melhor visão de cargas sobre o telhado.	500	Unidades	R$ 1.281,33	R$ 640.665,00
7	Estante de Baterias / Características: / - Estrutura de aço; / - Capaz de acomodar 4 (quatro) baterias com dimensões mínimas 60x30x30cm; / - Que suporte um peso mínimo total de 240kg ou no mínimo de 60kg por bandeja, desde que acomode uma bateria por bandeja.	500	Unidades	R$ 1.301,25	R$ 650.625,00
8	String Box / Características: / - Composto por um quadro de distribuição IP65 que comporte: 2 (dois) DPS CC de no mínimo 20 kA; 1 (uma) chave seccionada bipolar CC de no mínimo 40A, 2 (dois) DPS CA de no mínimo 20 kA e 1 (um) disjuntor bipolar de 10A.	500	Unidades	R$ 804,17	R$ 402.085,00
9	Cabo Solar / Características: / - A isolação ou revestimento do cabo deve ser na cor preta; / - Cabos utilizados para aplicação solar deverão ser unipolares livres de halogênio e resistentes a radiação ultravioleta; / - Na interligação entre os módulos e o sistema de conversão deverão ser utilizados cabos solares de no mínimo 6 mm² com isolação de 1000 volts; / - Devem apresentar garantia mínima de 5 anos, vida útil de 25 anos e certificação TUV; / - Deve ser apresentado catálogo, folha de dados ou documentação específica para a comprovação das exigências acima.	7500	Metros	R$ 14,60	R$ 109.500,00
10	Cabo Solar (cor vermelha) / Características: / - A isolação ou revestimento do cabo deve ser na cor vermelha; / - Cabos utilizados para aplicação solar deverão ser unipolares livres de halogênio e resistentes a radiação ultravioleta; / - Na interligação entre os módulos e o sistema de conversão deverão ser utilizados cabos solares de no mínimo 6 mm² com isolação de 1000 volts; / - Devem apresentar garantia mínima de 5 anos, vida útil de 25 anos e certificação TUV; / - Deve ser apresentado catálogo, folha de dados ou documentação específica para a comprovação das exigências acima.	7500	Metros	R$ 14,60	R$ 109.500,00
11	Cabo de 1,5 mm2 / Características: / - Seção nominal de 1,5 mm2; / - Cabo flexível antichama; / - Temperatura de operação mínima de 90oC; / - Tensão nominal de operação mínima de 450V; / - Possua isolamento de cloreto de polivinila (PVC); - Atenda as normas NBR NM 247-3; - Certificado pelo INMETRO;	20000	Metros	R$ 2,84	R$ 56.800,00
12	Cabo de 2,5 mm2 / Características: / - Seção nominal de 2,5 mm2; / - Cabo flexível antichama; / - Temperatura de operação mínima de 90oC; / - Tensão nominal de operação mínima de 450V; / - Possua isolamento de cloreto de polivinila (PVC); / - Atenda as normas NBR NM 247-3; - Certificado pelo INMETRO.	30000	Metros	R$ 3,45	R$ 103.500,00
13	Cabo de 25 mm2 / Características: / - Seção nominal de 25 mm2; / - Cabo flexível antichama; / - Temperatura de operação mínima de 90oC; / - Tensão nominal de operação mínima de 450V; / - Possua isolamento de cloreto de polivinila (PVC); / - Atenda as normas NBR NM 247-3; - Certificado pelo INMETRO.	600	Metros	R$ 18,38	R$ 11.028,00
14	Conector MC4 (Par) / Características: / - Resistente a radiação UV; / - Possuir grau de proteção IP67; / - Travamento automático; / - Certificação TUV.	2000	Pares	R$ 53,43	R$ 80.145,00
15	Haste de Aterramento / Características: / - Barra cilíndrica de aço-carbono revestida por uma camada de cobre; / - Diâmetro mínimo de 5/8 polegadas; / - Comprimento mínimo de 2.000 mm; / - Apresentar informações gravadas sobre o seu corpo de forma legível e indelével: nome ou marca do fabricante, data de fabricação e dimensões; / - Em conformidade com a NBR 13571.	500	Unidades	R$ 44,00	R$ 22.000,00
16	Conector para Haste de Aterramento / Características: / - Deverá possuir o mesmo diâmetro da haste de aterramento; / - Deverá ser maciço e fabricado em liga de cobre (mínimo 98% de cobre) com condutividade mínima de 85% IACS; / - Em conformidade com a NBR 5370.	500	Unidades	R$ 10,40	R$ 5.200,00
17	Serviços de Instalação / Características: / - A instalação do banco de baterias deve atender a NBR 15389:2006; / - A equipe de instalação deve possuir NR-10 e NR-35; / - O serviço de aterramento deve atender a NBR 5429-1:2015; / - O serviço elétrico de baixa tensão deve atender a NBR 5410; / - Garantia mínima de 1 ano.	500	Unidades	R$ 1.845,83	R$ 922.915,00
TOTAL					R$ 11.010.343,00