FUNDAÇÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ
# ANEXO ............
MODELO DE PROPOSTA
Empresa Proponente:
CNPJ:
Endreço:
Endereço eletronico:
Telefone Comercial:
Responsavel pela Proposta:
Apresentamos à Fundação Universidade Federal do Amapá, nosso proposta para fornecimento de 500 mini usinas fotovoltaicas, no valor de R$..................................., conforme especificação da proposta abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO	Quantidade	Unidades	Valor / Unitário	Valor / Total
1	Painel Solar Fotovoltaico de 340Wp / Características: / Constituídos por células fotovoltaicas do mesmo tipo e modelo; / Módulo composto por 72 células; / Fabricados com tecnologia de Si-Cristalino; / Potência nominal de 340Wp, incluídas todas as tolerâncias; / Possuir certificações: IEC 61730, IEC 61215 ou UL 1703, conforme o caso; / Possuir certificação PBE/INMETRO, Classe A; / Temperatura de operação entre -40ºC a +90ºC; / Possuir terminais de conexão do tipo MC4; / Possuir laterais com estrutura de alumínio anodizado; / Devem ter, no mínimo, três diodos de by-pass. / Os conectores devem ter proteção mínima IP67; / As caixas de junção devem ter proteção mínima IP65; / Os módulos devem ter garantia contra defeitos de fabricação por 5 anos; / Garantia de 90% da potência nominal após 10 anos; / Garantia de 80% da potência nominal após 20 / anos;	1500	Unidades
2	Inversor Solar / Características: / Tipo: Inversor de bateria; / Potência de 2000W, onda senoidal pura, 24Vcc, 127Vca e 60Hz; / Eficiência de conversão máxima: mínimo de 90%; / Temperatura máxima de operação sem perda de potência de 45oC; / Máximo umidade relativa do ar: mínimo de 95%; / Tipo de proteção IP (EM 60529): se abrigado, mínimo IP20. Se desabrigado, mínimo IP54. / Detector automático de carga, ativando ou desativando o modo standby; / Proteção de tensão mínima para desconexão de carga por baixa voltagem do banco de baterias; / Religamento automático depois de desligamento por baixa tensão; / Proteções eletrônicas para: a) desligamento por alta temperatura no caso de superaquecimento; / b) sobrecorrente; c) sobretensão; d) curto- circuito com reconexão automática de carga até 2 ou 3 tentativas; e) conexão invertida nos / terminais de CC;	500	Unidades
	Arrefecimento do equipamento por convecção natural; / As placas de circuito impresso devem ser revestidas para proteção contra umidade; / Garantia de fábrica mínima de 2 anos.
3	Controlador de Carga / Características: / Controladores de PWM com os estágios de carregamento: carga plena, carga com tensão constante regulada, carga de flutuação e equalização. Com seguidor de ponto de máxima potência (MPPT); / Corrente nominal de 40; / Compatível com o inversor de bateria; / Eficiência de conversão máxima MPPT: mínimo de 95%; / Suportabilidade de corrente máxima de 125% da corrente total de curto-circuito do arranjo FV; / Temperatura máxima de operação sem perda de potência de 45ºC; / Tipo de proteção IP (EM 60529): se abrigado, mínimo IP20. Se desabrigado, mínimo IP54; / SOC (estado de carga da bateria) para corte de carga ou tensão mínima para desconexão de carga por baixa voltagem: 40% ou tensão de acordo com o indicado pelo fabricante de baterias; / Garantia de fábrica mínima de 2 anos.	500	Unidades
4	Bateria Estacionária / Características: / Capacidade mínima de 220Ah; / Tensão nominal de 12V; / Chumbo-ácida regulada por válvula; / Temperatura máxima de operação admissível de 50ºC; / Utilizada em constante ciclo de carga e descarga atestado no manual do fabricante; / O fabricante deve atestar sua utilização em fontes de energia solar; / Certificado pelo INMETRO; / Garantia de fábrica de 2 anos.	2000	Unidades
5	Terminal de Bateria / Características: / Devem ser compatíveis com os terminais da bateria; / Cada terminal deve suportar a conexão de 1 (um) cabo de 25mm2; / Devem conter os acessórios de fixação (porcas e parafusos) compatíveis com a bateria; / Composto de material inoxidável.	5000	Unidades
6	Estrutura para painel solar / Características: / As estruturas de suporte das placas fotovoltaicas devem ser de alumínio ou aço galvanizado, com reforço de estabilidade, durabilidade e preparadas em caso de esforços mecânicos, climatéricos e corrosão, bem como as expansões/contrações térmicas, com garantia de 10 anos; / As chapas de aço devem ser galvanizadas a quente e atender os requisitos da norma / ABNT/NBR 6323 ou similar;	500	Unidades
	Todas as peças não devem apresentar rebarbas ou arestas vivas e os procedimentos de instalação devem preservar a proteção contra corrosão. Isto também é aplicável aos parafusos, porcas e elementos de fixação em geral; / As estruturas/módulos fotovoltaicos devem ser dispostos de tal maneira que permita o acesso à manutenção do telhado e demais equipamentos existentes na unidade; / A estrutura deve ser dimensionada de forma a / garantir a melhor visão de cargas sobre o telhado.
7	Estante de Baterias / Características: / Estrutura de aço; / Capaz de acomodar 4 (quatro) baterias com dimensões mínimas 60x30x30cm; / Que suporte um peso mínimo total de 240kg ou no mínimo de 60kg por bandeja, desde que / acomode uma bateria por bandeja.	500	Unidades
8	String Box / Características: / - Composto por um quadro de distribuição IP65 que comporte: 2 (dois) DPS CC de no mínimo 20 kA; 1 (uma) chave seccionada bipolar CC de no mínimo 40A, 2 (dois) DPS CA de no mínimo 20 kA / e 1 (um) disjuntor bipolar de 10A.	500	Unidades
9	Cabo Solar / Características: / A isolação ou revestimento do cabo deve ser na cor preta; / Cabos utilizados para aplicação solar deverão ser unipolares livres de halogênio e resistentes a radiação ultravioleta; / Na interligação entre os módulos e o sistema de conversão deverão ser utilizados cabos solares de no mínimo 6 mm² com isolação de 1000 volts; / Devem apresentar garantia mínima de 5 anos, vida útil de 25 anos e certificação TUV; / Deve ser apresentado catálogo, folha de dados ou documentação específica para a comprovação / das exigências acima.	7500	Metros
10	Cabo Solar (cor vermelha) / Características: / A isolação ou revestimento do cabo deve ser na cor vermelha; / Cabos utilizados para aplicação solar deverão ser unipolares livres de halogênio e resistentes a radiação ultravioleta; / Na interligação entre os módulos e o sistema de conversão deverão ser utilizados cabos solares de no mínimo 6 mm² com isolação de 1000 volts; / Devem apresentar garantia mínima de 5 anos, vida útil de 25 anos e certificação TUV; / Deve ser apresentado catálogo, folha de dados ou documentação específica para a comprovação / das exigências acima.	7500	Metros
11	Cabo de 1,5 mm2 / Características: / Seção nominal de 1,5 mm2; / Cabo flexível antichama; / Temperatura de operação mínima de 90oC; / Tensão nominal de operação mínima de 450V; / Possua isolamento de cloreto de polivinila (PVC);	20000	Metros
	- Atenda as normas NBR NM 247-3; - Certificado / pelo INMETRO;
12	Cabo de 2,5 mm2 / Características: / Seção nominal de 2,5 mm2; / Cabo flexível antichama; / Temperatura de operação mínima de 90oC; / Tensão nominal de operação mínima de 450V; / Possua isolamento de cloreto de polivinila (PVC); / Atenda as normas NBR NM 247-3; - Certificado / pelo INMETRO.	30000	Metros
13	Cabo de 25 mm2 / Características: / Seção nominal de 25 mm2; / Cabo flexível antichama; / Temperatura de operação mínima de 90oC; / Tensão nominal de operação mínima de 450V; / Possua isolamento de cloreto de polivinila (PVC); / Atenda as normas NBR NM 247-3; - Certificado / pelo INMETRO.	600	Metros
14	Conector MC4 (Par) / Características: / Resistente a radiação UV; / Possuir grau de proteção IP67; / Travamento automático; / Certificação TUV.	2000	Pares
15	Haste de Aterramento / Características: / Barra cilíndrica de aço-carbono revestida por uma camada de cobre; / Diâmetro mínimo de 5/8 polegadas; / Comprimento mínimo de 2.000 mm; / Apresentar informações gravadas sobre o seu corpo de forma legível e indelével: nome ou marca do fabricante, data de fabricação e dimensões; / Em conformidade com a NBR 13571.	500	Unidades
16	Conector para Haste de Aterramento / Características: / Deverá possuir o mesmo diâmetro da haste de aterramento; / Deverá ser maciço e fabricado em liga de cobre (mínimo 98% de cobre) com condutividade mínima de 85% IACS; / Em conformidade com a NBR 5370.	500	Unidades
17	Serviços de Instalação / Características: / A instalação do banco de baterias deve atender a NBR 15389:2006; / A equipe de instalação deve possuir NR-10 e NR- 35; / O serviço de aterramento deve atender a NBR 5429-1:2015; / O serviço elétrico de baixa tensão deve atender a NBR 5410; / Garantia mínima de 1 ano.	500	Unidades
TOTAL					R$ ..............